- 故障分类及诊断

- 触发仪控报警故障与状态的类型如下图所示。

- 图1故障与状态类型

  - DCS模块类故障

- <FZSDCS34-ICADS001> 模块类故障及诊断

- 每一类模块中细分多种模块型号，其对应故障及诊断方式如下表所示。

- 表3DCS模块类故障及诊断措施

  - DCS机柜类故障

- DCS机柜类故障包括：温度、风扇、电源故障。温度、风扇故障所属故障类型为散热故障；电源进线、电源模块、PLM控制回路、SVDU电源的故障所属故障类型为电源故障。每个故障模式对应故障内容及诊断措施如下表所示。表4DCS机柜类故障及诊断措施

- <FZSDCS34-ICADS002>机柜温度超上限监视

- 机柜温度由布置于柜内的温度控制开关检测，当温度超过设定值时触发报警，详细说明见表4。

- <FZSDCS34-ICADS003>机柜风扇故障监视

- 风扇均支持故障报警，一个机柜内的所有风扇取或，作为本机柜的更是故障报出，详细说明见表4。

- <FZSDCS34-ICADS004>进线电源故障监视

- 针对电源柜，其每路电源进线（220V、48V）均各设置一个监测失压的诊断触点，一个电源柜的多路触点硬逻辑取或后输出一个触点信号。作为XX机柜进线电源故障信号，由DI模块采集。

- <FZSDCS34-ICADS005>电源模块故障监视

- 电源模块均位于电源柜，每个电源模块有一对故障诊断触点，当电源模块自身故障或上游进线供电丧失时，产生触点型故障信号。一个电源柜内多个电源模块的触点硬逻辑取或后，输出一个触点信号由DI模块采集。

- <FZSDCS34-ICADS006>柜内供电回路故障监视

- 柜内设备自带电源监测功能的，其供电回路故障监测由其自身完成；柜内设备无电源监测功能的，监测的颗粒度到柜内供电回路最后一级空开回路。一个机柜内对各监测点的继电器触点硬逻辑取或后，输出一个触点信号由DI模块采集。

- <FZSDCS34-ICADS007>PLM控制回路电源故障监视

- PLM控制回路48VDC供电区别于PLM模块本身工作所需的24VDC供电，前者供电工作也需采取监视措施，说明如下：

- 对于大部分电磁阀的控制，48VDC（ECA、ECB）供电直接接入PLM，并被PLM用于直接驱动设备，而该48VDC回路电源工作一方面在PLM机柜48VDC进线被监测并视为电源故障，另一方面在单个PLM模块内被监测并视为PLM模块故障，故其不需再设置额外的故障诊断触点。

- 对位于PAC机柜的部分电磁阀的控制，由于PLM模块输出的48VDC无法直接驱动设备，故需通过继电器增强48VDC驱动能力，而对增强的48VDC控制回路需设置专门的失压故障诊断触点，一个机柜内多个触点硬逻辑取或后输出一个触点信号，由DI模块采集。

- <FZSDCS34-ICADS008>SVDU电源故障监视

- SVDU自带电源故障检测功能，当内部供电故障时通过网络变量送至主控单元，详见表4。

  - 维护或试验

- 维护或试验中各种模式如下表所示：

- 表5维护或试验相关模式

  - 其他故障与状态

- <FZSDCS34-ICADS009>机柜门开状态

- 机柜前后门都安装有行程开关，当柜门打开时触发。前后门触点硬逻辑取或后输出一个触点信号，有DI模块采集。

- 图1测试图片

- 这是图1后面的内容，是否能读取到。

- <FZSDCS34-ICADS010>主控模块主从状态

- 指每个控制站的两个主控模块（MPU A和MPU B）分别所处的状态为主机还是备机，通过网络变量上报。

- <FZSDCS34-ICADS011>I&C故障与机柜门开报警

- 机柜工艺报警显示中，需以房间为单位报出I&C故障报警、机柜门开报警。机柜房间布置为：

- 表7安全级DCS房间布置

| - 序号 | - 房间号 | - 位置 | - 颜色 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1-1 | - 2楼 | - 红色 | - 11 |
| - 2 | - 1-2 | - 3楼 | - 黄色 | - 22 |
| - 3 | - 1-3 | - 4楼 | - 绿色 | - 33 |

- 这是表格后面的内容，看是否能读取到。

- <FZSDCS34-ICADS012>保护组的I&C故障与机柜门开报警

- 保护组的机柜工艺报警逻辑如下图所示（以IP为例），说明如下：

- 由于PIPC机柜、电源柜无主控模块或DI模块，故其故障信号有对于保护组的TU采集和处理。

- 图中各机柜的电源故障，需依据该机柜存在的电源故障类型，通过软逻辑或硬逻辑取或得到。

- 图中某些中间信号还将复用于其他报警显示方式，图中以点划线框选的部分为例，对其他机柜、其他保护组也使用。

- 图2保护组I&C故障于机柜门开报警示意图（以IP为例）

附表1 需求追踪表

| 序号 | 本文档中的设计标志号 | 安全级DCS需求规范书中的需求标志号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | <FZSDCS34-ICADS001> 模块类故障及诊断 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 2 | - <FZSDCS34-ICADS002>机柜温度超上限监视 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 3 | <FZSDCS34-ICADS003>机柜风扇故障监视 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 4 | <FZSDCS34-ICADS004>进线电源故障监视 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 5 | <FZSDCS34-ICADS005>电源模块故障监视 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 6 | <FZSDCS34-ICADS006>柜内供电回路故障监视 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 7 | <FZSDCS34-ICADS007>PLM控制回路电源故障监视 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 8 | - <FZSDCS34-ICADS008>SVDU电源故障监视 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 序号 | 本文档中的设计标志号 | 安全级DCS需求规范书中的需求标志号 |
| 9 | - <FZSDCS34-ICADS009>机柜门开状态 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 10 | <FZSDCS34-ICADS011>I&C故障与机柜门开报警 | <FZSDCS34-SyRS005> |
| 11 | <FZSDCS34-ICADS012>保护组的I&C故障与机柜门开报警 | <FZSDCS34-SyRS005> |