## 逆向追踪矩阵
序号 | 下游条目号 | 下游内容 | 上游文档 | 上游条目号/章节 | 上游内容
1 | <DCS-SyRS001> | F-SC1级设备执行安全功能，应满足下列（不限于）要求： 单一故障准则、冗余、隔离、多样性、故障分析（FMEA）等； 在役检查和定期试验； 失去厂外电时仍运行； 环境和抗震（I类）鉴定； 仪控部件的硬件鉴定GB/T12727、GB/T13625和RCC-E； 软件开发NB/T20054； 质保等级：QA1。 | DCS设备技术规格书 | 3.2.2.1F-SC1级要求 | F-SC1级设备执行安全功能，要满足下列(不限于)要求: 单一故障准则、冗余、隔离、多样性、故障分析(FMEA)等； 在役检查和定期试验； 失去厂外电时仍运行； 环境和抗震(I类)鉴定； 仪控部件的硬件鉴定GB/T12727、GB/T13625和RCC-E； 软件开发NB/T20054； 质保等级:QAl。
2 | <DCS-SyRS002> | F-SC2级设备执行安全功能，应满足下列（不限于）要求： 单一故障准则、冗余、隔离等； 在役检查和定期试验； 失去厂外电时仍运行； 环境和抗震（I类）鉴定； 仪控部件的硬件鉴定GB/T12727、GB/T13625和RCC-E；DCS 软件开发NB/T20055中B类要求； 质保等级：QA1。 | DCS设备技术规格书 | 3.2.2.2F-SC-2级要求 | F-SC2级设备执行安全功能，要满足下列(不限于)要求: 单一故障准则、冗余、隔离等； 在役检查和定期试验； 失去厂外电时仍运行； 环境和抗震(I类)鉴定； 仪控部件的硬件鉴定GB/T12727、GB/T13625和RCC-E； 软件开发NB/T20055中B类要求； 质保等级:QA1。 DCS供货商可以采用同一平台(F-SC1)实现F-SC1F-SC2功能，但要保证实现F-SC1和F-SC2功能的设备之间独立性。
3 | <DCS-SyRS003> | 采用核安全级平台（NASPIC）实现F-SC1级和F-SC2级功能，应确保实现不同安全等级功能的设备之间具有独立性。采用NASPIC平台实现的安全级DCS供货范围见合同文件，各安全功能分组及设备的详细分级，以上游设计输入（如FD/SAMA图，RPS需求规范书附录C）为准。 | DCS设备技术规格书 | 3.2.2.2F-SC-2级要求 | F-SC2级设备执行安全功能，要满足下列(不限于)要求: 单一故障准则、冗余、隔离等； 在役检查和定期试验； 失去厂外电时仍运行； 环境和抗震(I类)鉴定； 仪控部件的硬件鉴定GB/T12727、GB/T13625和RCC-E； 软件开发NB/T20055中B类要求； 质保等级:QA1。 DCS供货商可以采用同一平台(F-SC1)实现F-SC1F-SC2功能，但要保证实现F-SC1和 F-SC2 功能的设备之间独立性。
4 | <DCS-SyRS004> | 安全级DCS执行的安全级功能（F-SC1级和F-SC2级）如下，详见《RPS系统需求规范书》（FYY57113002N54044DS）之附录C。 1)自动停堆功能； 2)专设安全设施驱动系统功能； 3)支持系统驱动： -在发生EMA/EMB低压事件时启动柴油发电机，控制甩负荷和加载序列； -在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统（VCL、CSV、CAM等）。 4)自动汽机跳机； 5)允许信号的产生； 6)联锁信号（C信号）的产生，用于电厂控制联锁； 7)手动停堆和手动专设安全设施驱动； 8)某些事故后监测功能。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-008> | 相关要求间 DCS 供货合同。 4 RPSDE 功能描述 RPS执行的安全及DCS（F-SC1/F-SC2）功能主要包括： 自动停堆：该功能在必要时出发紧急停堆，保护反应堆安全。 专色安全设施驱动：该功能驱动适合的专设安全设施，包括以下功能： -安全注入； -蒸汽管道隔离； -安全壳A阶段隔离； -主动给水隔离； -启动辅助给水； -安全壳喷淋； -安全壳B阶段隔离； -启动柴油发电机； -反应堆冷却剂泵停运； -TSA快速冷却； -辅助给水流量调节； -受损SG的辅助给水流量隔离； 支持系统驱动：该功能在必要时驱动相关的支持系统 -在发生EMA/EMB低压事件时启动柴油发电机，控制卸载和加载序列； -在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统（VCL，CSV，CAM等）。 自动汽机跳机：该功能在必要时出发汽机跳机； 允许信号的产生。允许信号的功能如下： -在需要的电厂工况时自动闭锁保护动作； -在电厂启动和正常停堆运行期间允许手动闭锁某些保护功能； -当满足某个电厂运行要求时允许保护功能投入。 联锁信号（C信号的产生），用于电厂控制联锁。 手动停堆和手动专设安全设施驱动：提供了所有自动触发保护功能的手动后备。 某些事故后检测功能：事故工况下安全参数的采集、分配、处理，并送Level2层用于记录和显示。 RPS系统执行的非安全功能主要包括： 监测及诊断功能； -机柜门开； -机柜温度； 电源故障； 模块插入故障（指某一模块被插入与其类型不匹配的插槽，或某一插槽未插入系统所需的模块）； -系统诊断，如CPU允许状态诊断、网络通信诊断等。 数据传输功能:该功能确保从RPS到其他设（PSAS/PICS/SICS）的数据传输（不包括事故后监测）。 定期试验相关功能等。
5 | <DCS-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-008> | 相关要求间 DCS 供货合同。 4 RPSDE 功能描述 RPS执行的安全及DCS（F-SC1/F-SC2）功能主要包括： 自动停堆：该功能在必要时出发紧急停堆，保护反应堆安全。 专色安全设施驱动：该功能驱动适合的专设安全设施，包括以下功能： -安全注入； -蒸汽管道隔离； -安全壳A阶段隔离； -主动给水隔离； -启动辅助给水； -安全壳喷淋； -安全壳B阶段隔离； -启动柴油发电机； -反应堆冷却剂泵停运； -TSA快速冷却； -辅助给水流量调节； -受损SG的辅助给水流量隔离； 支持系统驱动：该功能在必要时驱动相关的支持系统 -在发生EMA/EMB低压事件时启动柴油发电机，控制卸载和加载序列； -在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统（VCL，CSV，CAM等）。自动汽机跳机：该功能在必要时出发汽机跳机； 允许信号的产生。允许信号的功能如下： -在需要的电厂工况时自动闭锁保护动作； -在电厂启动和正常停堆运行期间允许手动闭锁某些保护功能； -当满足某个电厂运行要求时允许保护功能投入。 联锁信号（C信号的产生），用于电厂控制联锁。 手动停堆和手动专设安全设施驱动：提供了所有自动触发保护功能的手动后备。 某些事故后检测功能：事故工况下安全参数的采集、分配、处理，并送Level2层用于记录和显示。 RPS系统执行的非安全功能主要包括： 监测及诊断功能； -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障（指某一模块被插入与其类型不匹配的插槽，或某一插槽未插入系统所需的模块）； -系统诊断，如CPU允许状态诊断、网络通信诊断等。 数据传输功能:该功能确保从RPS到其他设（PSAS/PICS/SICS）的数据传输（不包括事故后监测）。 定期试验相关功能等。
|  |  | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-009> | RPS实现的I&C功能在附录C和相关的功能图（SAMA/FD）中进行了详细描述。RPS系统所执行的非安全级功能在本文件和相关的功能图（SAMA/FD）中也进行了描述，但是， 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），这需DCS供货商根据其平台特性提出合理的实施方案。
6 | <DCS-SyRS006> | 总体上，安全级DCS包含四个保护组（保护组I、保护组II、保护组III以及保护组IV）和两个逻辑系列（逻辑系列A和逻辑系列B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。结合上游设计输入要求，本项目采用图3所示的典型系统架构（该典型架构仅为示意，具体的架构设计和接口设计在详细方案中进行确定）。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-010> | RPS系统的总体结构应包括四个保护组（IP、IIP、IIIP和IVP）和两个逻辑系列（A、B）。同时在每个保护组和逻辑系列中应设计两个独立的多样性子组。图5是基于该总体要求提出的RPS系统的典型结构，DCS供货商可根据自身平台特性进行局部适应性的修改。 例如，根据可靠性分析结果增加设备冗余度，增加设备用于分担所需实现的功能等。基于NASPIC平台所搭建的详细的RPS系统结构应由DCS供货商设计并由采购方进行确认。
|  |  | DCS设备技术规格书 | 3.2.1系统和设备分级 | 应进行分类，以确保其适合所要完成的功能。安全功能:FC1，FC2和FC3功能分级是根据功能对安全的重要性来定义其不同的级别.执行不同I&C功能的DCS系统和设备按照本项目安全功能分类原则，功能按照其安全重要性定义为: 安全功能：FC1、FC2和FC3 非安全功能:NC。 DCS系统和设备的安全分级，应按照其执行的安全功能的最高类别划分。执行的最高安全功能类别为FC1,FC2,FC3的DCS系统和设备的安全分级定义为F-SC1.F-SC2和F-SC3级.不属于F-SC1,F-SC2和F-SC3级的定义为NC级。
7 | <DCS-SyRS007> | 安全级DCS的4个保护组为冗余结构，4个冗余的保护组分别接收现场的传感器信号，并在每个保护组内实现现场传感器信号的处理、定值比较和逻辑运算，产生“局部脱扣”信号，实现反应堆紧急停堆、产生专设安全驱动触发信号等功能。 保护组的2个子组是多样性子组，子组间相互隔离，每个子组均单独产生停堆信号，最终通过硬件“或”逻辑输出至停堆断路器。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-012> | RTC位于四个保护组中，执行如下任务: 1)采集来自本保护组PIPS、核仪表和其它装置送来的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号。“局部脱扣”信号为开关量，由所采集的信号与保护定值比较产生。这些比较涉及到是否触发紧急停堆、汽机跳机、驱动安全设施动作或支持系统功能等I&C功能。每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信 号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于ESFAS驱动的通道级“局部脱扣”信号。ESFAS通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到ESFAC。 2)每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至TPCS系统。 3)通过硬接线或通信接口向主控制室的I&C系统发送信号，用于监视、记录和报警等。出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41对应多样性子系统1,RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42对应多样性子系统2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。每个子系统输出的的紧急停堆信号通过硬逻辑的“或”运算后输出至停堆断路器，每个子系统输出的汽机刹车信号经过硬逻辑”或“运算后输出至TPCS控制器。共有8个停堆断路器(每个系列四个断路器:I1，12，I1，I2为A列:I1，I2，IV1，IV2为B列)，以四取二方式连接，每个保护组控制一对断路器。每个断路器都包含一个失压线圈和一个分励线圈。自动停堆信号和手动停堆信号均同时作用于两个线圈。
8 | <DCS-SyRS008> | 安全级DCS的专设安全设施驱动系统包括A、B逻辑系列，除个别特殊情况外逻辑系列A、B列分别控制工艺系统中的A、B列设备。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-010> | RPS系统的总体结构应包括四个保护组（IP、IIP、IIIP和IVP）和两个逻辑系列（A、B）。同时在每个保护组和逻辑系列中应设计两个独立的多样性子组。图5是基于该总体要求提出的RPS系统的典型结构，DCS供货商可根据自身平台特性进行局部适应性的修改。例如，根据可靠性分析结果增加设备冗余度，增加设备用于分担所需实现的功能等。基于NASPIC平台所搭建的详细的RPS系统结构应由DCS供货商设计并由采购方进行确认。
9 | <DCS-SyRS009> | 安全级DCS的紧急停堆系统应包含PIPS、RTC和TU单元。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-010> | RPS系统的总体结构应包括四个保护组（IP、IIP、IIIP和IVP）和两个逻辑系列（A、B）。同时在每个保护组和逻辑系列中应设计两个独立的多样性子组。图5是基于该总体要求提出的RPS系统的典型结构，DCS供货商可根据自身平台特性进行局部适应性的修改。例如，根据可靠性分析结果增加设备冗余度，增加设备用于分担所需实现的功能等。基于NASPIC平台所搭建的详细的RPS系统结构应由DCS供货商设计并由采购方进行确认。
10 | <DCS-SyRS010> | PIPS的主要功能说明如下： -对现场传感器信号进行调理（如需要），转换为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统（如DAS或NCDCS）； -对ECP/BUP送来的系统级手动控制信号进行隔离和分配； | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-011> | PIPS位于四个保护组、两个逻辑系列中。PIPS的功能包括:对传感器送来的模拟量信号进行调理(如需要)，使其成为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统(如DAS或PSAS).
11 | <DCS-SyRS011> | RTC的主要功能如下： -采集来自本保护组PIPS的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号； -每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于ESFAS驱动的通道级“局部脱扣”信号； -ESFAS通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到ESFAC； -每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至TPCS系统； -通过硬接线或通信接口向主控制室发送信号，用于监视、记录和报警等。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-012> | RTC位于四个保护组中，执行如下任务: 1)采集来自本保护组PIPS、核仪表和其它装置送来的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号。“局部脱扣”信号为开关量，由所采集的信号与保护定值比较产生。这些比较涉及到是否触发紧急停堆、汽机跳机、驱动安全设施动作或支持系统功能等I&C功能。每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信 号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于ESFAS驱动的通道级“局部脱扣”信号。ESFAS通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到ESFAC。 2)每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至TPCS系统。 3)通过硬接线或通信接口向主控制室的I&C系统发送信号，用于监视、记录和报警等。出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41对应多样性子系统1,RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42对应多样性子系统2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。每个子系 统输出的的紧急停堆信号通过硬逻辑的“或”运算后输出至停堆断路器，每个子系统输出的汽机刹车信号经过硬逻辑”或“运算后输出至TPCS控制器。共有8个停堆断路器(每个系列四个断路器:I1，12，I1，I2为A列:I1，I2，IV1，IV2为B列)，以四取二方式连接，每个保护组控制一对断路器。每个断路器都包含一个失压线圈和一个分励线圈。自动停堆信号和手动停堆信号均同时作用于两个线圈。
12 | <DCS-SyRS012> | 出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41对应多样性子系统1，RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42对应多样性子系统2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-012> | RTC位于四个保护组中，执行如下任务: 1)采集来自本保护组PIPS、核仪表和其它装置送来的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号。“局部脱扣”信号为开关量，由所采集的信号与保护定值比较产生。这些比较涉及到是否触发紧急停堆、汽机跳机、驱动安全设施动作或支持系统功能等I&C功能。每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信 号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于ESFAS驱动的通道级“局部脱扣”信号。ESFAS通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到ESFAC。 2)每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至TPCS系统。 3)通过硬接线或通信接口向主控制室的I&C系统发送信号，用于监视、记录和报警等。出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41对应多样性子系统1,RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42对应多样性子系统2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。每个子系 统输出的的紧急停堆信号通过硬逻辑的“或”运算后输出至停堆断路器，每个子系统输出的汽机刹车信号经过硬逻辑”或“运算后输出至TPCS控制器。共有8个停堆断路器(每个系列四个断路器:I1，12，I1，I2为A列:I1，I2，IV1，IV2为B列)，以四取二方式连接，每个保护组控制一对断路器。每个断路器都包含一个失压线圈和一个分励线圈。自动停堆信号和手动停堆信号均同时作用于两个线圈。
13 | <DCS-SyRS013> | 每个子系统输出的紧急停堆信号通过硬逻辑的“或”运算后输出至停堆断路器，每个子系统输出的汽机刹车信号经过硬逻辑“或”运算后输出至TPCS控制器。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-012> | RTC位于四个保护组中，执行如下任务: 1)采集来自本保护组PIPS、核仪表和其它装置送来的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号。“局部脱扣”信号为开关量，由所采集的信号与保护定值比较产生。这些比较涉及到是否触发紧急停堆、汽机跳机、驱动安全设施动作或支持系统功能等I&C功能。每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信 号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于ESFAS驱动的通道级“局部脱扣”信号。ESFAS通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到ESFAC。 2)每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至TPCS系统。 3)通过硬接线或通信接口向主控制室的I&C系统发送信号，用于监视、记录和报警等。出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41对应多样性子系统1,RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42对应多样性子系统2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。每个子系统输出的的紧急停堆信号通过硬逻辑的“或”运算后输出至停堆断路器，每个子系统输出的汽机刹车信号经过硬逻辑”或“运算后输出至TPCS控制器。共有8个停堆断路器(每个系列四个断路器:I1，12，I1，I2为A列:I1，I2，IV1，IV2为B列)，以四取二方式连接，每个保护组控制一对断路器。每个断路器都包含一个失压线圈和一个分励线圈。自动停堆信号和手动停堆信号均同时作用于两个线圈。
14 | <DCS-SyRS014> | 在RTC和ESFAC实现的专设驱动功能也被分成两个多样性子系统。每个系列的ESFAC接收来自RTC相应子系统的“局部脱扣”信号，ESFAC-A1/B1对应逻辑系列中的子系统1，ESFAC-A2/B2对应逻辑系列中的子系统2。 | RPS系统需求规范书 | <RPS-SYS-RQ-013> | 在RTC和ESFAC实现的ESFAS功能也被分成两个多样性子系统。每个系列的ESFAC接收来自RTC相应子系统的“局部脱扣”信号，ESFAC-A1/B1对应逻辑系列中的子系统1,ESFAC-A2/B2对应逻辑系列中的子系统2。 ESFAC的主要功能如下: 1)接收来自RIC的通道级“局部脱扣”信号，并对系统级ESFAS驱动进行2/4计算以及相应的逻辑处理，并分解成部件级ESFAS驱动信号通过硬接线送至PLM. 2)某些RTC产生的用于其它系统的控制或联锁信号先通过网络送至ESEAC，然后经2/4逻辑计算后从ESFAC发出。 ESFAC-A1和ESFAC-A2相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。每个子系统输出的的专设驱动信号先送至PLM，在PLM内部进行“或”运算后再送至专设驱动器(也可能再经过一级中间继电器)。