## 逆向追踪矩阵
序号 | 下游条目号 | 下游内容 | 上游文档 | 上游条目号/章节 | 上游内容
1 | <FZSDCS34-ICADS001> | 每一类模块中细分多种模块型号，其对应故障及诊断方式如下表所示。 表3DCS模块类故障及诊断措施 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。
2 |  | DCS机柜类故障包括：温度、风扇、电源故障。温度、风扇故障所属故障类型为散热故障；电源进线、电源模块、PLM控制回路、SVDU电源的故障所属故障类型为电源故障。每个故障模式对应故障内容及诊断措施如下表所示。表4DCS机柜类故障及诊断措施 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。
3 | <FZSDCS34-ICADS002> | 机柜温度由布置于柜内的温度控制开关检测，当温度超过设定值时触发报警，详细说明见表4。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。
4 | <FZSDCS34-ICADS004> | 针对电源柜，其每路电源进线（220V、48V）均各设置一个监测失压的诊断触点，一个电源柜的多路触点硬逻辑取或后输出一个触点信号。作为XX机柜进线电源故障信号，由DI模块采集。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。
5 | <FZSDCS34-ICADS005> | 电源模块均位于电源柜，每个电源模块有一对故障诊断触点，当电源模块自身故障或上游进线供电丧失时，产生触点型故障信号。一个电源柜内多个电源模块的触点硬逻辑取或后，输出一个触点信号由DI模块采集。
6 | <FZSDCS34-ICADS006> | 柜内设备自带电源监测功能的，其供电回路故障监测由其自身完成；柜内设备无电源监测功能的，监测的颗粒度到柜内供电回路最后一级空开回路。一个机柜内对各监测点的继电器触点硬逻辑取或后，输出一个触点信号由DI模块采集。
7 | <FZSDCS34-ICADS007> | PLM控制回路48VDC供电区别于PLM模块本身工作所需的24VDC供电，前者供电工作也需采取监视措施，说明如下： 1）对于大部分电磁阀的控制，48VDC（ECA、ECB）供电直接接入PLM，并被PLM用于直接驱动设备，而该48VDC回路电源工作一方面在PLM机柜48VDC进线被监测并视为电源故障，另一方面在单个PLM模块内被监测并视为PLM模块故障，故其不需再设置额外的故障诊断触点。 2）对位于PAC机柜的部分电磁阀的控制，由于PLM模块输出的48VDC无法直接驱动设备，故需通过继电器增强48VDC驱动能力，而对增强的48VDC控制回路需设置专门的失压故障诊断触点，一个机柜内多个触点硬逻辑取或后输出一个触点信号，由DI模块采集。
8 | <FZSDCS34-ICADS008> | SVDU自带电源故障检测功能，当内部供电故障时通过网络变量送至主控单元，详见表4。
9 | <FZSDCS34-ICADS009> | 机柜前后门都安装有行程开关，当柜门打开时触发。前后门触点硬逻辑取或后输出一个触点信号，有DI模块采集。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。
10 | <FZSDCS34-ICADS011> | 机柜工艺报警显示中，需以房间为单位报出I&C故障报警、机柜门开报警。机柜房间布置为： 表7安全级DCS房间布置 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。
11 | <FZSDCS34-ICADS012> | 保护组的机柜工艺报警逻辑如下图所示（以IP为例），说明如下： 1）由于PIPC机柜、电源柜无主控模块或DI模块，故其故障信号有对于保护组的TU采集和处理。 2）图中各机柜的电源故障，需依据该机柜存在的电源故障类型，通过软逻辑或硬逻辑取或得到。 3）图中某些中间信号还将复用于其他报警显示方式，图中以点划线框选的部分为例，对其他机柜、其他保护组也使用。 图2保护组I&C故障于机柜门开报警示意图（以IP为例） | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。