## 逆向追踪矩阵
序号 | 下游条目号 | 下游内容 | 上游文档 | 上游条目号/章节 | 上游内容
1 | <FZSDCS34-OTS001> | 安全级DCS主要完成以下安全级功能（F-SC1/F-SC2）: 自动停堆； 专设安全设施驱动（F-SC1/F-SC2）； 支持系统驱动； 自动汽机跳机； 允许信号的产生； 联锁信号（C信号）的产生； 手动停堆和手动专设安全设施驱动； 事故后检测。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS004> | 安全级DCS执行的安全级功能（F-SC1级和F-SC2级）如下，详见《RPS系统需求规范书》（FYY57113002N54044DS）之附录C。 1)自动停堆功能； 2)专设安全设施驱动系统功能； 3)支持系统驱动： -在发生EMA/EMB低压事件时启动柴油发电机，控制甩负荷和加载序列； -在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统（VCL、CSV、CAM等）。 4)自动汽机跳机； 5)允许信号的产生； 6)联锁信号（C信号）的产生，用于电厂控制联锁； 7)手动停堆和手动专设安全设施驱动； 8)某些事故后监测功能。
2 | <FZSDCS34-OTS002> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 检测及诊断功能； 数据传输功能； 定期试验功能； 维护功能等。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS005> | 安全级DCS需要执行的NC级功能主要包括： 1)监测及诊断功能： -机柜门开； -机柜温度； -电源故障； -模块插入故障； -系统诊断功能。 2)数据传输功能； 3)定期试验相关功能等。 这些非安全级功能中，部分功能的实现与平台设备密切相关（例如，设备故障报警），应根据其平台特性提出合理的实施方案。
3 | <FZSDCS34-OTS004> | 总体上，安全级DCS包含四个保护组（保护组Ⅰ、保护组Ⅱ、保护组Ⅲ以及保护组Ⅳ）和两个逻辑系列（逻辑系列A和逻辑系列B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。根据上游设计输入要求，本项目安全级DCS采用图3所示的系统架构。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS006> | 总体上，安全级DCS包含四个保护组（保护组I、保护组II、保护组III以及保护组IV）和两个逻辑系列（逻辑系列A和逻辑系列B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。结合上游设计输入要求，本项目采用图3所示的典型系统架构（该典型架构仅为示意，具体的架构设计和接口设计在详细方案中进行确定）。
4 | <FZSDCS34-OTS006> | 根据第3章对于安全级DCS的功能要求，可以将安全级DCS划分为如下几个组成部分： 1）执行反应堆紧急停堆功能，此部分通过NASPIC平台现场控制站和信号预处理系统组成，本文中简称为反应堆紧急停堆系统（RTS); 2）执行F-SC1/F-SC2专设安全设施驱动功能以及专设支持系统驱动功能，此部分通过NASPIC平台现场控制站和信号预处理心态组成，本文中简称为专设安全设施驱动系统（ESFAS）； 3）实现优先级管理、驱动现场驱动器，并采集现场驱动器状态，此部分通过NASPIC平台的优先级控制模块和隔离模块实现，本文中简称为优选驱动系统（PACS）； 4）提供允许旁通级复位、定期试验、事故和参数显示记录功能，此部分通过NASPIC平台的安全显示站实现，本文中此部分简称为安全显示控制系统（SICS）； 5）执行书传递，将安全级DCS系统数据传输给NC DCS，此部分主要通过NASPIC平台网关站实现，本文中检测网关系统（GWS）； 6）执行维护功能，包括子诊断、应用软件下装和定期试验等功能，此部分通过NASPIC平台工程师站、协议转换模块、交换机等设备实现，本文中简称维护系统（MS）。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS006> | 总体上，安全级DCS包含四个保护组（保护组I、保护组II、保护组III以及保护组IV）和两个逻辑系列（逻辑系列A和逻辑系列B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。结合上游设计输入要求，本项目采用图2所示的典型系统架构（该典型架构仅为示意，具体的架构设计和接口设计在详细方案中进行确定）。图2安全级DCS架构示意图
5 | <FZSDCS34-OTS008> | RTS采集并处理现场仪表信号，将相关信号进行处理、阈值比较和逻辑符合，产生紧急停堆和专设安全设施驱动信号，并将相关参数信息、触发信号以及控制命令通过网络或硬接线传送到控制室进行指示和报警。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS010> | PIPS的主要功能说明如下： -对现场传感器信号进行调理（如需要），转换为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统（如DAS或NCDCS）； -对ECP/BUP送来的系统级手动控制信号进行隔离和分配；
6 | <FZSDCS34-OTS008> | RTS采集并处理现场仪表信号，将相关信号进行处理、阈值比较和逻辑符合，产生紧急停堆和专设安全设施驱动信号，并将相关参数信息、触发信号以及控制命令通过网络或硬接线传送到控制室进行指示和报警。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS011> | RTC的主要功能如下： -采集来自本保护组PIPS的信号，在计算处理后产生“局部脱扣”信号； -每个保护组所产生的“局部脱扣”信号需送给其余三个保护组，在每个保护组中对这些“局部脱扣”信号进行逻辑表决，产生本通道的紧急停堆信号以及用于ESFAS驱动的通道级“局部脱扣”信号； -ESFAS通道级“局部脱扣”信号通过点对点光纤网络传输到ESFAC； -每个保护组输出紧急停堆信号至本保护组对应的停堆断路器，输出汽机刹车信号至TPCS系统； -通过硬接线或通信接口向主控制室发送信号，用于监视、记录和报警等。
7 | <FZSDCS34-OTS009> | 反应堆紧急停堆系统功能有控制站和信号预处理系统实现。每个保护组配置有信号预处理机柜，用于实现现场信号的协调、隔离和分配；同时设置2个多样性的子组；考虑到停堆功能的重要性，结合平台特性每个保护组配置一个TU。 RTS架构示意图如图5所示； 图5RTS系统架构图 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS009> | 安全级DCS的紧急停堆系统应包含PIPS、RTC和TU单元。
8 | <FZSDCS34-OTS010> | 信号预处理贵位于是个保护组中，有模拟量调理模块、热电阻调理模块、开关量调理模块等模块注册，主要实现以下功能： 调理和（或）隔离来自现场的仪表信号，转换成标准信号后，分配至两个多样性子组或TU、其他仪控系统（如DAS和NC DCS）； 根据设计输入要求，为现场的仪表供电； 采集LEVEL 2层盘台的手动控制信号，进行隔离分配至RTC的两个多样性子组； | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS010> | PIPS的主要功能说明如下： -对现场传感器信号进行调理（如需要），转换为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统（如DAS或NCDCS）； -对ECP/BUP送来的系统级手动控制信号进行隔离和分配；
9 | <FZSDCS34-OTS011> | 针对F-SC2级的现场仪表，在保护组内可不单独配置信号预处理机柜，可通过配置单独的PIPS机箱（或隔离继电器）专门用于采集F-SC2级的现场仪表信号，若与F-SC1级的现场仪表共用PIPS机箱，需要考虑不同安全级信号之间的隔离。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS003> | 采用核安全级平台（NASPIC）实现F-SC1级和F-SC2级功能，应确保实现不同安全等级功能的设备之间具有独立性。采用NASPIC平台实现的安全级DCS供货范围见合同文件，各安全功能分组及设备的详细分级，以上游设计输入（如FD/SAMA图，RPS需求规范书附录C）为准。
10 | <FZSDCS34-OTS012> | 处于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、 RTC-21、 RTC-31、 RTC-41对应多样性子系统1，RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42对应多样性子系统2，两个子系统相互独立，莫格子系统的故障不得妨碍另一个子系统功能的执行。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS012> | 出于多样性的考虑，紧急停堆功能被分配在两个多样性子系统中，RTC-11、RTC-21、RTC-31、RTC-41对应多样性子系统1，RTC-12、RTC-22、RTC-32、RTC-42对应多样性子系统2，两个子系统相互独立，某个子系统的故障不得妨碍另一子系统功能的执行。
11 | <FZSDCS34-OTS016> | RTS的每个保护组有两个功能完全独立的子组组成，以实现保护功能的多样性，根据反应堆保护系统需求规格书要求，将紧急停堆信号、P信号的功能分配如表3所示。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS004> | 安全级DCS执行的安全级功能（F-SC1级和F-SC2级）如下，详见《RPS系统需求规范书》（FYY57113002N54044DS）之附录C。 1)自动停堆功能； 2)专设安全设施驱动系统功能； 3)支持系统驱动： -在发生EMA/EMB低压事件时启动柴油发电机，控制甩负荷和加载序列； -在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统（VCL、CSV、CAM等）。 4)自动汽机跳机； 5)允许信号的产生； 6)联锁信号（C信号）的产生，用于电厂控制联锁； 7)手动停堆和手动专设安全设施驱动； 8)某些事故后监测功能。
12 | <FZSDCS34-OTS017> | ESFAS用于执行F-SC1/F-SC2级专设安全设施驱动功能和支持系统驱动功能控制。ESFAS接收来自RTC对应子组的专设驱动信号或局部脱扣信号，采集现场传感器和BUP/ECP上的手动控制信号，经过相应的逻辑处理后，分解成部件级专设驱动 信号。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS014> | 在RTC和ESFAC实现的专设驱动功能也被分成两个多样性子系统。每个系列的ESFAC接收来自RTC相应子系统的“局部脱扣”信号，ESFAC-A1/B1对应逻辑系列中的子系统1，ESFAC-A2/B2对应逻辑系列中的子系统2。
13 | <FZSDCS34-OTS018> | 根据上游设计要求，ESFAS包括两个逻辑系列（A、B列），每个系列包含两个多样性子组，两个子组将专设驱动信号均送至PLM模块，在PLM进行或逻辑运算。 为了实现对现场传感器信号和盘台控制信号的采集、隔离分配，在ESFAS中设置信号预处理系统，用于处理来自现场、盘台的信号。 为了尽可能地降低ESFAS-A1/ESFAS-A2和ESFAS-B1/ESFAS-B2的负荷及其软件的复杂度，提高系统的可靠性，对于无多样性分组要求的F-SC1级功能，放在ESFAC-A3/B3中处理，ESFAC-A3/B3同时也接收来自ESFAC-A1/B1、ESFAC-A2/B2的信号。 为了完成F-SC2级设备的驱动，在ESFAS中单独配置ESFSC2-A和ESFAS2-B，专门用于处理F-SC2级专设驱动功能。 为了降低执行专设驱动功能的各个控制站的软件复杂度，每个系列都增设了2个传输站TU，其中TU-A1用于处理报警显示和首出故障等，TU-A2用于定期试验和运行旁通等功能。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS010> | PIPS的主要功能说明如下： -对现场传感器信号进行调理（如需要），转换为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统（如DAS或NCDCS）； -对ECP/BUP送来的系统级手动控制信号进行隔离和分配；
14 | <FZSDCS34-OTS019> | ESFAS子系统的具体设计说明如下： 1）信号预处理机柜 在逻辑系列的专设驱动系统配置PIPS，逻辑系列的PIPS主要实现如下功能： 调试和（或）隔离来自现场的仪表信号，转换成标准信号后，分配至两个多样性子组ESFAC-A1/A2和ESFAC-B1/B2、ESFAC-A3/B3、ESFSC2-A/B、TY-A1/B1，以及其他控制系统（如DAS和NC DCS等系统）； 根据设计输入要求，为现场的仪表供电； 采集LEVEL 2层盘台的手动控制信号，进行隔离分配ESFAC、RTC、PLM模块 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS010> | PIPS的主要功能说明如下： -对现场传感器信号进行调理（如需要），转换为标准信号，并隔离分配至两个多样性子系统或其它外部系统（如DAS或NCDCS）； -对ECP/BUP送来的系统级手动控制信号进行隔离和分配；
15 | <FZSDCS34-OTS020> | 针对F-SC2级的现场仪表，在逻辑系列内配置单独的信号预处理机柜，用于对F-SC2级的现场仪表隔离与分配。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS003> | 采用核安全级平台（NASPIC）实现F-SC1级和F-SC2级功能，应确保实现不同安全等级功能的设备之间具有独立性。采用NASPIC平台实现的安全级DCS供货范围见合同文件，各安全功能分组及设备的详细分级，以上游设计输入（如FD/SAMA图，RPS需求规范书附录C）为准。
16 | <FZSDCS34-OTS026> | 原则上，按设计要求进行专设驱动功能的分配，详细专设安全设施驱动功能分配如表4所示，对于设计方没有要求的，根据功能多样性、负荷均衡、信号联锁关系和接口最少等原则进行分配。表4专设功能分配原则。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS003> | 采用核安全级平台（NASPIC）实现F-SC1级和F-SC2级功能，应确保实现不同安全等级功能的设备之间具有独立性。采用NASPIC平台实现的安全级DCS供货范围见合同文件，各安全功能分组及设备的详细分级，以上游设计输入（如FD/SAMA图，RPS需求规范书附录C）为准。
17 | <FZSDCS34-OTS026> | 原则上，按设计要求进行专设驱动功能的分配，详细专设安全设施驱动功能分配如表4所示，对于设计方没有要求的，根据功能多样性、负荷均衡、信号联锁关系和接口最少等原则进行分配。表4专设功能分配原则。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS004> | 安全级DCS执行的安全级功能（F-SC1级和F-SC2级）如下，详见《RPS系统需求规范书》（FYY57113002N54044DS）之附录C。 1)自动停堆功能； 2)专设安全设施驱动系统功能； 3)支持系统驱动： -在发生EMA/EMB低压事件时启动柴油发电机，控制甩负荷和加载序列； -在发生高剂量辐射事件时驱动相关的系统（VCL、CSV、CAM等）。 4)自动汽机跳机； 5)允许信号的产生； 6)联锁信号（C信号）的产生，用于电厂控制联锁； 7)手动停堆和手动专设安全设施驱动； 8)某些事故后监测功能。
18 | <FZSDCS34-OTS053> | 1）PIPS于各个控制站的硬接线 保护组和逻辑系列的PIPS通过硬接线与各个控制站进行连接，传递的主要信号如下： 采集现场的传感器信号，并将信号分配至各个控制站； 采集其它系统送过来的联锁或控制信号； 采集盘台的手动控制、释放按钮等信号； 传递PIPS机柜的状态诊断信号到TU。 2）RTC与ESFAC的硬接线连接，主要传输快冷信号，A/B系列间交换的硬接线信号，需要搭建去耦电路进行去耦。 3）ESFAC、ESFSC2与PAC的硬接线连接，主要传输自动专设驱动信号、模式切换开关信号和驱动设备反馈信号。 4）ESFAC与ESFSC2硬接线连接主要传输专设联锁信号，ESFSC2向ESFAC传输信号时需要进行隔离，隔离装置安装在F-SC1级的ESFAC机柜内。 PAC与中间继电器机柜间通过硬接线传输硬逻辑驱动指令和模式切换开关信号。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS006> | 总体上，安全级DCS包含四个保护组（保护组I、保护组II、保护组III以及保护组IV）和两个逻辑系列（逻辑系列A和逻辑系列B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。结合上游设计输入要求，本项目采用图2所示的典型系统架构（该典型架构仅为示意，具体的架构设计和接口设计在详细方案中进行确定）。
19 | <FZSDCS34-OTS054> | 1）RTS内部之间 各保护组之间通过点对点网络传输“局部脱扣”信号； 两个多样性子组与保护组TU间采用点对点网络进行通信。 2）ESFAS内部之间 ESFAC、ESFSC2与逻辑系列TU之间通过点对点双向通信连接； ESFAC-A3/B3之间、ESFSC2-A/B之间通过点对点通信连接，用于交换逻辑系列A和逻辑系列B之间需要交换的信号（详见各个系统功能图）； TU-A2/B2之间通过点对点的通信连接； TU-A1/A2（B1/B2）之间通过点对点的通信连接； ESFAC-A1/A2/A3或ESFAC-B1/B2/B3之间通过点对点网络传输； 3）RTS和ESFAS之间 TU-1/2/3/4与TU-A1/B1通过点对点网络传输报警等信号； TU-1/2/3/4与TU-A2/B2通过点对点网络传输定期试验、运行旁通等信号。 4）逻辑系列和保护组的各个TU（除TU-A2/B2外）通过点对点通信（单向的）连接GWA/B。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS006> | 总体上，安全级DCS包含四个保护组（保护组I、保护组II、保护组III以及保护组IV）和两个逻辑系列（逻辑系列A和逻辑系列B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。结合上游设计输入要求，本项目采用图2所示的典型系统架构（该典型架构仅为示意，具体的架构设计和接口设计在详细方案中进行确定）。
20 | <FZSDCS34-OTS056> | 1）信号检测层面的冗余 对于与反应堆紧急停堆和专设安全设施驱动系统相关的功能，其在信号检测层面提供了四重冗余的设计，分别对于四个独立的保护组。 事故后检测系统所检测的参数也是冗余设置的，分别有对应的保护组进行采集和处理。 2）信号驱动层面的冗余设计 对于反应堆紧急停堆功能，安全级DCS在信号驱动层面提供了四重冗余的设计，分别对于四个独立的保护组。对于专设安全设施驱动功能，安全级DCS设计了两个逻辑序列。针对用于控制分励和失压线圈的停堆信号，采用双DO与逻辑设计，以避免由于单个DO模块的故障及维护导致本通道停堆断路器打开。 3）处理单元和通信的冗余设计 安全及DCS内的各个控制转采用热备的处理器配置，对于保护组之间交换局部脱扣信号的通信链路，进行冗余配置，以避免单一通信链路故障导致反应堆保护系统功能的退化。 4）供电的冗余设计 各个保护组分别有独立的不间断的电源供电，此外每个电源柜配置有冗余的供电和供电模块，以避免单一电源模块故障导致柜内设备供电的丧失。 | DCS需求说明书 | <FZSDCS34-SyRS006> | 总体上，安全级DCS包含四个保护组（保护组I、保护组II、保护组III以及保护组IV）和两个逻辑系列（逻辑系列A和逻辑系列B），每个保护组分为两个多样性子组，每个逻辑系列包含F-SC1、F-SC2两个安全等级的专设驱动系统，每个逻辑系列中执行F-SC1级功能也分为两个多样性子组。结合上游设计输入要求，本项目采用图2所示的典型系统架构（该典型架构仅为示意，具体的架构设计和接口设计在详细方案中进行确定）。